## 2024-12-2水质日报
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
日期：2024-12-02 | [7 empty] | 取样日期：2024-12-02
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 (-) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数（以O2计） (mg/L) | 肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)
国家标准（GB5749-2022) |  | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.18 | <5 | 0 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | 无 | 未检出
2 | 白沙河出厂水 | 0.10 | <5 | 0 | 0.77 | 未检出 | 未检出 | 1.23 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨出厂水 | 0.11 | <5 | 0 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 1.42 | 无 | 未检出
管网水
3 | 浮新小区 | 0.13 | <5 | 0 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | -- | --
4 | 龙湖小区 | 0.17 | <5 | 0 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | 1.62 | -- | --
5 | 火车站 | 0.16 | <5 | 0 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1.34 | -- | --
6 | 上海路 | 0.14 | <5 | 0 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1.34 | -- | --
7 | 台东六路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 1.40 | -- | --
8 | 台柳路 | 0.22 | <5 | 0 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 1.40 | -- | --
9 | 错埠岭 | 0.09 | <5 | 0 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 1.47 | -- | --
10 | 东南山 | 0.12 | <5 | 0 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.37 | -- | --
11 | 夹岭沟 | 0.17 | <5 | 0 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 1.29 | -- | --
12 | 果园路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.32 | -- | --
13 | 浮山后四小区 | 0.17 | <5 | 0 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 1.29 | -- | --
国家城市供水水质监测网青岛监测站