## 2024-12-31水质日报
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
取样日期：2024-12-31
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 (-) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数（以O2计） (mg/L) | 肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)
国家标准（GB5749-2022) |  | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.13 | <5 | 0 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | 无 | 未检出
2 | 白沙河出厂水 | 0.10 | <5 | 0 | 0.74 | 未检出 | 未检出 | 1.54 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨出厂水 | 0.14 | <5 | 0 | 0.77 | 未检出 | 未检出 | 2.02 | 无 | 未检出
管网水
4 | 南海路 | 0.28 | <5 | 0 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.55 | -- | --
5 | 协信大厦 | 0.34 | <5 | 0 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.69 | -- | --
6 | 香港西路 | 0.29 | <5 | 0 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 1.61 | -- | --
7 | 青岛大学 | 0.16 | <5 | 0 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 1.45 | -- | --
8 | 黄台路 | 0.27 | <5 | 0 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1.74 | -- | --
9 | 杭州路 | 0.34 | <5 | 0 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1.64 | -- | --
10 | 晓翁村 | 0.25 | <5 | 0 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.54 | -- | --
11 | 大麦岛 | 0.18 | <5 | 0 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1.82 | -- | --
12 | 中崂路 | 0.28 | <5 | 0 | 0.54 | 未检出 | 未检出 | 1.62 | -- | --
13 | 丽海花园 | 0.24 | <5 | 0 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | -- | --
国家城市供水水质监测网青岛监测站