## 管网水合格率
海润集团管网水水质检验合格率报表（2024年12月）
监测部门：青岛海诚水质监测技术有限公司 | [5 empty] | 填表日期：2025.1.2
|  |  | 本 月 |  |  | 自 年 初 累 计
| 指 标 | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%） | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%）
常规日检七项 | 浑浊度 | 198 | 198 | 100 | 2331 | 2331 | 100
| 色 度 | 198 | 198 | 100 | 2331 | 2331 | 100
| 臭和味 | 198 | 198 | 100 | 2331 | 2331 | 100
| 游离氯 | 198 | 198 | 100 | 2331 | 2331 | 100
| 菌落总数 | 198 | 198 | 100 | 2331 | 2331 | 100
| 总大肠菌群 | 198 | 198 | 100 | 2331 | 2331 | 100
| 耗氧量 （CODMn法，以O2计） | 198 | 198 | 100 | 2331 | 2331 | 100
| 小计 | 1386 | 1386 | 100 | 16317 | 16317 | 100
常规月检36项 |  | 108 | 108 | 100 | 1296 | 1296 | 100
合计 |  | 1494 | 1494 | 100 | 17613 | 17613 | 100
综合合格率 |  | —— | —— | 100 | —— | —— | 100
单位负责人：杨波 |  |  |  | 审核:孙朝杰 |  |  | 制表：于婷婷

## 出厂水、管网水月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2024年12月)
监测部门：青岛海诚水质监测技术有限公司 |  |  |  | 采样日期：2024-12-03～2024-12-06 |  |  |  | 填表日期： 2025-01-02
序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 出厂水 |  |  |  | 管网水
|  |  |  | 崂山水厂 | 中法海润 |  | 百发海水淡化 | 杭州路 | 辛家庄 | 太平路
[5 empty] | 白沙河水厂 | 仙家寨水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
9 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
10 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
11 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.34 | 0.56 | 0.59 | 0.15 | 0.55 | 0.62 | 0.59
12 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 1.79 | 1.79 | 4.14 | 0.60 | 2.94 | 2.67 | 2.63
13 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00398 | <0.00030 | 0.00047 | <0.00030 | 0.00105 | 0.00094 | 0.00098
14 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
15 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.05 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
17 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
18 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.24
19 | 臭和味 | - | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
21 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.70 | 8.14 | 8.11 | 7.86 | 8.06 | 8.19 | 8.16
22 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.020 | 0.067 | 0.065 | <0.020 | 0.059 | 0.058 | 0.057
23 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.054 | <0.020 | <0.020
24 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
25 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
26 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
27 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 17.15 | 109.3 | 113.6 | 147.8 | 113.1 | 112.7 | 114.4
28 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 27.42 | 181.0 | 170.6 | 55.04 | 171.4 | 168.5 | 166.9
29 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 168 | 623 | 648 | 359 | 610 | 607 | 608
30 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 81.7 | 273.6 | 298.0 | 88.7 | 286.9 | 276.5 | 272.7
31 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.76 | 1.35 | 1.54 | 0.75 | 1.46 | 1.36 | 1.30
32 | 挥发酚类 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
33 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
34 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5（指导值） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
35 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1（指导值） | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
36 | 游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | 0.70 | 0.75 | 0.72 | 0.54 | 0.24 | 0.22 | 0.25
37 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
38 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
39 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
40 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | 0.0392 | 0.1178 | 0.1071 | 0.0303 | 0.1096 | 0.1075 | 0.1044
41 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
42 | 硼 | mg/L | ≤1.0 | 0.0272 | 0.2112 | 0.1591 | 0.7946 | 0.1947 | 0.2272 | 0.2418
43 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | <0.0020 | 0.0050 | 0.0039 | <0.0020 | 0.0041 | 0.0045 | 0.0043
44 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
45 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020
46 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
47 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00194 | 0.00261 | 0.00419 | 0.00127 | 0.01294 | 0.01174 | 0.01511
48 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00241 | 0.00082 | 0.00142 | 0.00050 | 0.00424 | 0.00360 | 0.00443
49 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 0.003 | 0.009 | <0.002 | 0.006 | <0.002 | 0.002
50 | 1，2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024
51 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012
52 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 无量纲 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.128 | 0.077 | 0.120 | 0.046 | 0.354 | 0.331 | 0.426
53 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
54 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054
55 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00052 | 0.00352 | 0.00471 | 0.00224 | 0.01367 | 0.01377 | 0.01844
56 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
57 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017
58 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027
59 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.00046 | <0.00046 | <0.00046 | <0.00046 | <0.00046 | <0.00046 | <0.00046
60 | 乐果 | mg/L | ≤0.006 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021
61 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044
62 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042
63 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020
64 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | <0.00200 | <0.00200 | <0.00200 | <0.00200 | <0.00200 | <0.00200 | <0.00200
65 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.044 | <0.044 | <0.044 | <0.044 | <0.044 | <0.044 | <0.044
66 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | <0.00045 | <0.00045 | <0.00045 | <0.00045 | <0.00045 | <0.00045 | <0.00045
67 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | <0.00036 | <0.00036 | <0.00036 | <0.00036 | <0.00036 | <0.00036 | <0.00036
68 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00232 | <0.00232 | <0.00232 | <0.00232 | <0.00232 | <0.00232 | <0.00232
69 | 2，4-滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.00533 | <0.00533 | <0.00533 | <0.00533 | <0.00533 | <0.00533 | <0.00533
70 | 二甲苯 | mg/L | ≤0.5 | <0.000083 | <0.000083 | <0.000083 | <0.000083 | <0.000083 | <0.000083 | <0.000083
71 | 1，1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012
72 | 1，2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275
73 | 1，4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012
74 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00026 | 0.00083 | <0.00026 | <0.00026 | 0.00062 | 0.00064 | 0.00065
75 | 三氯苯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011
76 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044
77 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
78 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.00007 | 0.00109 | <0.00007 | <0.00007 | 0.00106 | 0.00107 | 0.00107
79 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044
80 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041
81 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
82 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016
83 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016
84 | 苯并（a）芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010
85 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.001 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068
86 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016
87 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020
88 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | <0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.05
89 | 钠 | mg/L | ≤200 | 14.24 | 105.9 | 95.80 | 108.7 | 111.9 | 101.3 | 104.8
90 | 高氯酸盐 | mg/L | ≤0.07 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
91 | 乙草胺 | mg/L | ≤0.02 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020
92 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000020 | <0.0000020 | 0.0000044 | <0.0000020 | 0.0000034 | 0.0000028 | 0.0000044
93 | 土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | 0.0000021
水质评价 |  |  | 海润集团出厂水和管网水均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。
单位负责人:杨波 |  |  |  |  | 审核：孙朝杰 |  |  |  | 制表:于婷婷