## 出厂水合格率
海润集团各水厂出厂水水质检验合格率报表（2018年6月）
监测部门：青岛监测站 | [18 empty] | 填表日期：2018年07月03日
单位 指 标 |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 耐热大肠菌群 |  |  | 菌落总数 |  |  | 色度 |  |  | 浑浊度 |  |  | 臭和味 |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 耗氧量 |  |  | 余氯
（CODMn法，以O2计）
|  |  | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | %
|  |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次
本 | 崂山水厂 |  | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100
月 |  | 小计 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100
| 总计 |  | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100
累 | 崂山水厂 |  | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100
|  | 小计 | 362 | 362 | 100 | 362 | 362 | 100 | 362 | 362 | 100 | 362 | 362 | 100 | 362 | 362 | 100 | 362 | 362 | 100 | 362 | 362 | 100 | 362 | 362 | 100 | 362 | 362 | 100
计 | 总计 |  | 543 | 543 | 100 | 543 | 543 | 100 | 543 | 543 | 100 | 543 | 543 | 100 | 543 | 543 | 100 | 543 | 543 | 100 | 543 | 543 | 100 | 543 | 543 | 100 | 543 | 543 | 100
| 单位负责人：王晓芳 | [11 empty] | 审核：栾洪文 | [9 empty] | 制表：谭文帅 |  | 制表：陈瀚

## 出厂水、管网水月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2018年6月)
监测部门：青岛监测站 |  |  | 采样日期：2018.6.4-2018.6.5 |  |  | 填表日期：2018.7.3
序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 出厂水 |  |  | 管网水
|  |  |  | 中法海润 |  | 崂山水厂 | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
|  |  |  | 白沙河水厂 | 仙家寨水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.50 | 0.50 | 0.31 | 0.64 | 0.53 | 0.57
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10地下水源限制时为20 | 1.38 | 1.78 | 1.32 | 1.56 | 1.37 | 1.45
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0098 | <0.0030 | 0.0344 | 0.0030 | 0.0032 | 0.0040
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
16 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 | 0.009 | <0.005 | -- | -- | --
17 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -- | -- | --
18 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
19 | 浑浊度 | NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | 0.13 | 0.10 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.17
20 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
22 | pH | -- | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.84 | 7.58 | 7.98 | 7.91 | 7.89 | 7.76
23 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
24 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
25 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
26 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
27 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 154.79 | 144.05 | 31.82 | 143.08 | 152.62 | 148.75
28 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 177.88 | 185.31 | 47.59 | 177.68 | 182.35 | 178.28
29 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 678 | 682 | 244 | 654 | 666 | 642
30 | 总硬度（以CaCO₃计） | mg/L | ≤450 | 302.6 | 267.8 | 128.0 | 244.9 | 257.6 | 259.1
31 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | mg/L | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 1.31 | 1.68 | 2.44 | 1.51 | 1.55 | 1.55
32 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
33 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
34 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
35 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.006 | 0.005 | 0.009 | 0.002 | 0.004 | 0.006
36 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 1.05 | 0.97 | 1.01 | 0.06 | 0.70 | 0.50
水质评价 |  |  | 海润集团公司的出厂水和管网水所检项目，均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。
单位负责人:王晓芳 |  |  |  | 审核：栾洪文 |  |  |  | 制表:陈瀚